## PEX
[6 empty] | PEX | [19 empty] | SI |  | 00012345/25H
Planejamento Executivo
[26 empty] | Rev. PEX |  | 1
1. |  | IDENTIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO
Responsável |  |  |  |  | DOUGLAS HIGINO DOS SANTOS | [10 empty] | ID SAP (ou CPF): |  |  |  | 268186 |  |  |  |  | Contato: |  | (85) 9.8109-8447
Substituto |  |  |  |  | DIEGO MAZZAGA ALMEIDA DE OLIVEIRA | [10 empty] | ID SAP (ou CPF): |  |  |  | 329170 |  |  |  |  | Contato: |  | (85) 9.8907-2573
Fiscal Técnico | [15 empty] | ID SAP (ou CPF): | [8 empty] | Contato:
Coordenador | [15 empty] | ID SAP (ou CPF): | [8 empty] | Contato:
Técnico Seg. | [15 empty] | ID SAP (ou CPF): | [8 empty] | Contato:
Período |  |  |  |  | 2025-12-05 |  |  |  | 10:00 | a | 2025-12-05 |  |  |  | 11:30 | Periodicidade |  |  |  | FALSE | Contínuo |  |  | TRUE | Diário
Instalação |  |  |  |  | BNB |  |  | Equipamentos |  |  |  | 34C1-5
Resumo da Atividade |  |  |  |  | Equipe OOTFB.C-SE, com apoio do O&M BNB, realizar correção de NCT crítica* na chave 34C1-5 BNB com LT 04C1 RSD/BNB desenergizada, isolada e aterrada. *NCT crítica documentada no RIT: OOTFB.C.247.2025. | [26 empty] | Equipe OOTFB.C-SE, com apoio do O&M BNB, realizar correção de NCT crítica* na chave 34C1-5 BNB com LT 04C1 RSD/BNB desenergizada, isolada e aterrada. *NCT crítica documentada no RIT: OOTFB.C.247.2025.
Configuração |  |  |  |  | Recebimento:
[5 empty] | LT 04C1 BNB/RSD desenergizada, isolada e aterrada. # Terminal de BNB: - Disjuntor 14C1 aberto; - Chaves seccionadoras 34C1-4 e 34C1-5 abertas e bloqueadas; - Chave by-pass 34C1-6 aberta e bloqueada; - Lâmina de terra 34C1-7 fechada. # Terminal de RSD: - Disjuntor 14C1 aberto; - Chave seccionadora 34C1-5 aberta e bloqueada; - Chave by-pass 34C1-6 aberta e bloqueada; - Lâmina de terra 34C1-7 fechada. | [26 empty] | LT 04C1 BNB/RSD desenergizada, isolada e aterrada. # Terminal de BNB: - Disjuntor 14C1 aberto; - Chaves seccionadoras 34C1-4 e 34C1-5 abertas e bloqueadas; - Chave by-pass 34C1-6 aberta e bloqueada; - Lâmina de terra 34C1-7 fechada. # Terminal de RSD: - Disjuntor 14C1 aberto; - Chave seccionadora 34C1-5 aberta e bloqueada; - Chave by-pass 34C1-6 aberta e bloqueada; - Lâmina de terra 34C1-7 fechada.
[5 empty] | Durante: | [26 empty] | Durante:
[5 empty] | A chave seccionadora 34C1-5 BNB será manobrada durante a intervenção. | [26 empty] | A chave seccionadora 34C1-5 BNB será manobrada durante a intervenção.
[5 empty] | Devolução: | [26 empty] | Devolução:
[5 empty] | A chave 34C1-5 BNB pode ser devolvida fechada. Após a conclusão das atividades, a LT 04C1-BNB/RSD será energizada em teste antes da devolução para o ONS. | [26 empty] | A chave 34C1-5 BNB pode ser devolvida fechada. Após a conclusão das atividades, a LT 04C1-BNB/RSD será energizada em teste antes da devolução para o ONS.
Aterramento |  |  |  |  | Durante a intervenção serão instalados os seguintes aterramentos móveis temporários: | [26 empty] | Durante a intervenção serão instalados os seguintes aterramentos móveis temporários:
[5 empty] | - Nos pulos de interligação entre 34C1-5 e 94C1 (fases ABC); - Nos pulos de interligação entre 34C1-5 e 14C1 (fases ABC); | [26 empty] | - Nos pulos de interligação entre 34C1-5 e 94C1 (fases ABC); - Nos pulos de interligação entre 34C1-5 e 14C1 (fases ABC);
[5 empty] | Total: 06 unidades | [26 empty] | Total: 06 unidades
Informações adicionais / Outras atividades previstas: | [31 empty] | 0
| 1. Verificação das Configurações Prévias à Intervenção | [30 empty] | 1. Verificação das Configurações Prévias à Intervenção
| As configurações necessárias para a intervenção estão descritas na "SI" e devem ser confirmadas por todos os envolvidos durante o recebimento (condições das chaves, disjuntores, pontos de aterramento, etc); | [30 empty] | As configurações necessárias para a intervenção estão descritas na "SI" e devem ser confirmadas por todos os envolvidos durante o recebimento (condições das chaves, disjuntores, pontos de aterramento, etc);
| 2. Atenção à Distância de Segurança (D) | [30 empty] | 2. Atenção à Distância de Segurança (D)
| É o afastamento mínimo no ar entre o trabalhador (ou suas ferramentas/instrumentos) e a parte energizada, de forma a evitar risco de descarga elétrica. | [30 empty] | É o afastamento mínimo no ar entre o trabalhador (ou suas ferramentas/instrumentos) e a parte energizada, de forma a evitar risco de descarga elétrica.
| É calculada pela fórmula: D = d1 + d2 | [30 empty] | É calculada pela fórmula: D = d1 + d2
| Onde: | [30 empty] | Onde:
| d1 = Distância de Segurança Básica ou Valor de Base Menor distância em qualquer direção, entre executante dos trabalhos, inclusive suas ferramentas, e o ponto energizado mais próximo (tabela do Anexo I da NM-MN-SE-S.002). | [30 empty] | d1 = Distância de Segurança Básica ou Valor de Base Menor distância em qualquer direção, entre executante dos trabalhos, inclusive suas ferramentas, e o ponto energizado mais próximo (tabela do Anexo I da NM-MN-SE-S.002).
| d2 = Distância de Segurança Variável: Distância requerida para movimentação do pessoal manipulando instrumentos ou ferramentas, sem invadir a distância d1. | [30 empty] | d2 = Distância de Segurança Variável: Distância requerida para movimentação do pessoal manipulando instrumentos ou ferramentas, sem invadir a distância d1.
| Observação Importante: | [30 empty] | Observação Importante:
| Devido à imprecisão dos movimentos humanos, recomenda-se acrescentar uma margem de segurança de pelo menos 50% sobre o valor de d2. | [30 empty] | Devido à imprecisão dos movimentos humanos, recomenda-se acrescentar uma margem de segurança de pelo menos 50% sobre o valor de d2.
|  |  |  | Níveis de tensão fase-fase (kV) | [8 empty] | d1 (m) |  |  |  | d2+50% (m) |  |  |  |  | D (m)
|  |  |  | 2,1 a 15,0 | [8 empty] | 0.65 |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  | 2.3
|  |  |  | 46,1 a 72,5 | [8 empty] | 0.95 |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  | 2.6
|  |  |  | 230,0 a 242,0 | [8 empty] | 1.55 |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  | 3.2
|  |  |  | 500,0 a 552,0 | [8 empty] | 3.4 |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  | 5.05
2. |  | DADOS PARA PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO
Categoria | [5 empty] | Instruções / Detalhes | [24 empty] | Categoria | Instruções / Detalhes
Responsabilidade do Encarregado | [5 empty] | ▪ Avaliar o nível de prontidão física e emocional de todos os membros da equipe antes do início dos trabalhos; | [24 empty] | Responsabilidade do Encarregado | ▪ Avaliar o nível de prontidão física e emocional de todos os membros da equipe antes do início dos trabalhos;
[6 empty] | ▪ Discutir com a equipe os procedimentos a serem adotados; | [25 empty] | ▪ Discutir com a equipe os procedimentos a serem adotados;
[6 empty] | ▪ O Encarregado da equipe deve manter em tempo integral a supervisão da atividade. Caso essa supervisão seja interrompida, o encarregado deve paralisar a atividade, comunicando a toda a equipe de forma verbal e incisiva; | [25 empty] | ▪ O Encarregado da equipe deve manter em tempo integral a supervisão da atividade. Caso essa supervisão seja interrompida, o encarregado deve paralisar a atividade, comunicando a toda a equipe de forma verbal e incisiva;
[6 empty] | ▪ Todos os movimentos e ações devem ser precedidos da voz de comando do Encarregado da equipe executiva. | [25 empty] | ▪ Todos os movimentos e ações devem ser precedidos da voz de comando do Encarregado da equipe executiva.
Antes do Início dos Trabalhos | [5 empty] | ▪ Realizar o checklist dos maquinários e veículos utilizados, usando o APP disponibilizado pelo setor de frota. | [24 empty] | Antes do Início dos Trabalhos | ▪ Realizar o checklist dos maquinários e veículos utilizados, usando o APP disponibilizado pelo setor de frota.
[6 empty] | ▪ Verificar integridade de materiais, EPIs e EPCs; | [25 empty] | ▪ Verificar integridade de materiais, EPIs e EPCs;
[6 empty] | ▪ Garantir kit de primeiros socorros disponível; | [25 empty] | ▪ Garantir kit de primeiros socorros disponível;
[6 empty] | ▪ Verificar condições físicas e emocionais de todos os participantes para perfeita execução das atividades; | [25 empty] | ▪ Verificar condições físicas e emocionais de todos os participantes para perfeita execução das atividades;
[6 empty] | ▪ Posicionar veículo para atendimento à acidentados afastados do local de trabalho, com fácil acesso à pista de saída da instalação. | [25 empty] | ▪ Posicionar veículo para atendimento à acidentados afastados do local de trabalho, com fácil acesso à pista de saída da instalação.
Durante a Execução | [5 empty] | ▪ Seguir comandos claros e diretos do Encarregado; | [24 empty] | Durante a Execução | ▪ Seguir comandos claros e diretos do Encarregado;
[6 empty] | ▪ Usar corretamente os EPIs e EPCs, especialmente durante escaladas (conforme IM-MN-LT-M.080); | [25 empty] | ▪ Usar corretamente os EPIs e EPCs, especialmente durante escaladas (conforme IM-MN-LT-M.080);
[6 empty] | ▪ Evitar quedas de ferramentas e materiais em altura; | [25 empty] | ▪ Evitar quedas de ferramentas e materiais em altura;
[6 empty] | ▪ Manter o foco: não fumar, não usar adornos, evitar conversas paralelas; | [25 empty] | ▪ Manter o foco: não fumar, não usar adornos, evitar conversas paralelas;
[6 empty] | ▪ Atentar-se às distâncias de segurança (NM-MN-LT-L.002); | [25 empty] | ▪ Atentar-se às distâncias de segurança (NM-MN-LT-L.002);
[6 empty] | ▪ Cuidar da própria segurança, dos colegas e permitir que cuidem de você. | [25 empty] | ▪ Cuidar da própria segurança, dos colegas e permitir que cuidem de você.
Movimentação Pessoas, Veículos e Máquinas | [5 empty] | ▪ Não transpor canaletas; | [24 empty] | Movimentação Pessoas, Veículos e Máquinas | ▪ Não transpor canaletas;
[6 empty] | ▪ Manter distância segura de partes energizadas; | [25 empty] | ▪ Manter distância segura de partes energizadas;
[6 empty] | ▪ Não pisar sobre tampas de concreto. | [25 empty] | ▪ Não pisar sobre tampas de concreto.
Delimitação da Área de Trabalho | [5 empty] | ▪ Sinalizar e isolar a área desenergizada com cones e fitas, conforme IN-OP.01.010. | [24 empty] | Delimitação da Área de Trabalho | ▪ Sinalizar e isolar a área desenergizada com cones e fitas, conforme IN-OP.01.010.
Troca de Profissionais | [5 empty] | ▪ Evitar substituições durante manutenções em painéis ou equipamentos. | [24 empty] | Troca de Profissionais | ▪ Evitar substituições durante manutenções em painéis ou equipamentos.
Objetos Pessoais | [5 empty] | ▪ Evitar o uso de itens que possam representar risco: anéis, correntes, óculos metálicos, relógios, pulseiras, celulares etc. | [24 empty] | Objetos Pessoais | ▪ Evitar o uso de itens que possam representar risco: anéis, correntes, óculos metálicos, relógios, pulseiras, celulares etc.
Controle de Acesso | [5 empty] | ▪ Restringir a presença de pessoas não envolvidas dentro da área de intervenção. | [24 empty] | Controle de Acesso | ▪ Restringir a presença de pessoas não envolvidas dentro da área de intervenção.
Conduta na Área de Trabalho | [5 empty] | ▪ Não se apoiar ou utilizar como suporte qualquer equipamento ou estrutura adjacente ao local de intervenção. | [24 empty] | Conduta na Área de Trabalho | ▪ Não se apoiar ou utilizar como suporte qualquer equipamento ou estrutura adjacente ao local de intervenção.
Regras Gerais | [5 empty] | ▪ Sempre utilizar os EPIs; | [24 empty] | Regras Gerais | ▪ Sempre utilizar os EPIs;
[6 empty] | ▪ Seguir o planejamento; | [25 empty] | ▪ Seguir o planejamento;
[6 empty] | ▪ Evitar contato ou aproximação com pontos energizados; | [25 empty] | ▪ Evitar contato ou aproximação com pontos energizados;
[6 empty] | ▪ Utilizar apenas instrumentos e materiais adequados e compatíveis com a atividade. | [25 empty] | ▪ Utilizar apenas instrumentos e materiais adequados e compatíveis com a atividade.
⚠️Regra Principal | [5 empty] | Na dúvida, não execute! | [24 empty] | ⚠️Regra Principal | Na dúvida, não execute!
Nível de risco de acidente pessoal | [5 empty] | Moderado (Médio) | [24 empty] | Nível de risco de acidente pessoal | Moderado (Médio)
3. |  | RECURSOS / FERRAMENTAS / MATERIAIS
Qtde |  |  | Recurso | [12 empty] | Qtde |  | Recurso
|  |  | EPI | [14 empty] | TRANSPORTE/MÁQUINAS
8 |  |  | BOTA DE SEGURANÇA (par) + CAPACETE SEG. | [12 empty] | 2 |  | VEÍCULO L200 P/ TRANSPORTE MATERIAL E EQUIPE
8 |  |  | VESTIMENTA ANTICHAMA + PAR DE ÓCULOS SEG. | [12 empty] | 1 |  | VEÍCULO DA SUBESTAÇÃO PARA APOIO
8 |  |  | PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA
8 |  |  | PROTETOR AURICULAR
3 |  |  | CINTO TIPO PARAQUEDISTA P/ TRAB. ALTURA (KIT)
1 |  |  | PROTETOR SOLAR | [14 empty] | MATERIAL DE CONSUMO / SOBRESSALENTE
2 |  |  | PARES DE LUVAS NITRÍLICAS | [12 empty] | 1 |  | MALETA COM TINTA SPRAY E SILICONE
[16 empty] | 1 |  | MALETA COM WD40 E LIMPA CONTATO
|  |  | EPC | [12 empty] | 1 |  | CONJUNTO DE CONTATOS SOBRESSALENTES
1 |  |  | CONJ. BALIZAMENTO DISP. P/ OPERAÇÃO | [12 empty] | 1 |  | MATERIAL DE LIMPEZA
1 |  |  | DETETOR DE TENSÃO AFERIDO | [12 empty] | 1 |  | CONJUNTO DE LIXAS E ESPONJA SCOTCH BRITE
1 |  |  | BASTÃO ISOLANTE AFERIDO E LIMPO
2 |  |  | CONJUNTOS DE ATERRAMENTO (C/3 CABOS)
|  |  | COMUNICAÇÃO | [14 empty] | FERRAMENTAS E MATERIAL DE SUPORTE
2 |  |  | RÁDIOS COMUNICADORES | [12 empty] | 2 |  | MALA DE FERRAMENTAS
1 |  |  | TELEFONE MÓVEL DISPONIBILIZADO PELA OPERAÇÃO | [12 empty] | 2 |  | BOLSA/BALDE PARA IÇAR FERRAMENTAS
1 |  |  | CELULAR | [12 empty] | 2 |  | ESCADA DUPLA DE FIBRA
[16 empty] | 1 |  | CONJUNTO DE CORDAS
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE
TRUE |  |  | MANUAL DO FABRICANTE
TRUE |  |  | DESENHO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO
TRUE |  |  | FICHA DE REGISTRO DE ENSAIO (FRE)
TRUE |  |  | ESQUEMA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO
TRUE |  |  | DIAGRAMA FUNCIONAL DO VÃO | [14 empty] | INSTRUMENTOS
FALSE |  |  | OUTRO (__________________________________) | [12 empty] | 1 |  | MEDIDOR DE BAIXA RESISTÊNCIA (LOW DUCTER)
|  |  | DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PEX | [12 empty] | 1 |  | MULTÍMETRO
TRUE |  |  | CROQUI DE ATERRAMENTO
TRUE |  |  | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)
TRUE |  |  | CHECKLIST DE PONTOS CRÍTICOS
FALSE |  |  | CROQUI DE CONFIGURAÇÃO
FALSE |  |  | PLANEJAMENTO GERAL (PGI)
FALSE |  |  | OUTRO (__________________________________)
4. |  | DETALHAMENTO DA INTERVENÇÃO | [27 empty] | 1. | DETALHAMENTO DA MANUTENÇÃO / ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGO
Item |  | Atividade |  |  |  |  | Detalhamento | [21 empty] | Responsável | Item | Atividade | Detalhamento | Responsável
1 |  | VALIDAR PLANEJAMENTO PROPOSTO |  |  |  |  | Realizar DDS – Diálogo Diário de Segurança. Nivelar atividade junto a equipe e dar ciência assinando o PEX e ações APP. Informar as tarefas e distribuir para a equipe executora conforme planejamento. | [21 empty] | Douglas / Diego | 1 | VALIDAR PLANEJAMENTO PROPOSTO | Realizar DDS – Diálogo Diário de Segurança. Nivelar atividade junto a equipe e dar ciência assinando o PEX e ações APP. Informar as tarefas e distribuir para a equipe executora conforme planejamento. | Douglas / Diego
2 |  | MOBILIZAR A EQUIPE |  |  |  |  | Confirmar a existência de todos os recursos previstos no PEX. (RH, Ferramentas, instrumentos, EPI, EPC, materiais, transporte, documentação). | [21 empty] | Douglas / Diego | 2 | MOBILIZAR A EQUIPE | Confirmar a existência de todos os recursos previstos no PEX. (RH, Ferramentas, instrumentos, EPI, EPC, materiais, transporte, documentação). | Douglas / Diego
3 |  | APOIO PARA MANOBRAS DE SECCIONADORAS JUNTO À OPERAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | - Caso seja necessário auxiliar no fechamento ou abertura de seccionadoras, utilizar a técnica à distância com apoio do bastão isolante, pelo solo, ou com escalada pelos pórticos laterais da seccionadora, utilizando técnica de trabalho em altura. - Sempre atentar para a distância de segurança durante toda a atividade. - Limitar os movimentos durante a execução de deslocamentos e manobras. - Aproximar ou tocar partes energizadas com ferramentas isolantes somente em condições atmosféricas adequadas, conforme Tabela 2 da NM-MN-LT.002. | [21 empty] | Equipe OOTFB.C, com apoio ELIMCO | 3 | APOIO PARA MANOBRAS DE SECCIONADORAS JUNTO À OPERAÇÃO LOCAL | - Caso seja necessário auxiliar no fechamento ou abertura de seccionadoras, utilizar a técnica à distância com apoio do bastão isolante, pelo solo, ou com escalada pelos pórticos laterais da seccionadora, utilizando técnica de trabalho em altura. - Sempre atentar para a distância de segurança durante toda a atividade. - Limitar os movimentos durante a execução de deslocamentos e manobras. - Aproximar ou tocar partes energizadas com ferramentas isolantes somente em condições atmosféricas adequadas, conforme Tabela 2 da NM-MN-LT.002. | Equipe OOTFB.C, com apoio ELIMCO
4 |  | RECEBER A INTERVENÇÃO |  |  |  |  | Só deverá ser solicitada a intervenção se não existirem condições impeditivas à realização dos trabalhos. Receber intervenção conforme a SI citada no cabeçalho desse PEX/APP. | [21 empty] | Douglas / Diego | 4 | RECEBER A INTERVENÇÃO | Só deverá ser solicitada a intervenção se não existirem condições impeditivas à realização dos trabalhos. Receber intervenção conforme a SI citada no cabeçalho desse PEX/APP. | Douglas / Diego
5 |  | CONFIRMAR NÍVEL RISCO PROPOSTO |  |  |  |  | Explicitar para toda a equipe a configuração recebida, indicando pontos energizados e desenergizados, de acordo com o PEX/SI nivelado anteriormente. | [21 empty] | Equipe OOTFB.C | 5 | CONFIRMAR NÍVEL RISCO PROPOSTO | Explicitar para toda a equipe a configuração recebida, indicando pontos energizados e desenergizados, de acordo com o PEX/SI nivelado anteriormente. | Equipe OOTFB.C
6 |  | CONFIRMAR DIST.SEG. D1 E D2 |  |  |  |  | Obedecer a distância de segurança conforme classe de tensão por todos os envolvidos na atividade. | [21 empty] | Equipe OOTFB.C | 6 | CONFIRMAR DIST.SEG. D1 E D2 | Obedecer a distância de segurança conforme classe de tensão por todos os envolvidos na atividade. | Equipe OOTFB.C
7 |  | INSTALAR SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | Balizar com cones e fitas de isolamento a área de trabalho delimitando o espaço das atividades garantindo o acesso e a distância de segurança permitida, conforme IN-OP.01.010. | [21 empty] | Equipe OOTFB.C, com apoio ELIMCO | 7 | INSTALAR SINALIZAÇÃO | Balizar com cones e fitas de isolamento a área de trabalho delimitando o espaço das atividades garantindo o acesso e a distância de segurança permitida, conforme IN-OP.01.010. | Equipe OOTFB.C, com apoio ELIMCO
8 |  | CONFIRMAR AUSÊNCIA DE TENSÃO |  |  |  |  | Verificar funcionamento do detetor de tensão com teste real em circuito energizado (utilizando o bastão isolante): - Selecionar o nível de tensão adequado; - Realizar teste sonoro, usando botão específico do detetor; - Usando bastão isolante, aproximar detetor de ponto energizado, a fim de constatar o correto funcionamento do instrumento; - Aproximar o detetor a cada um dos condutores de todas as fases a serem aterradas. - Aproximar o detetor, novamente, a um ponto energizado, a fim de reconfirmar o correto funcionamento do instrumento. - Na indisponibilidade de executar o teste real em circuitos energizados, deve ser executado o “teste de ruído” (conforme IM-MN-LT-M.037). | [21 empty] | Natanael e Fabiano | 8 | CONFIRMAR AUSÊNCIA DE TENSÃO | Verificar funcionamento do detetor de tensão com teste real em circuito energizado (utilizando o bastão isolante): - Selecionar o nível de tensão adequado; - Realizar teste sonoro, usando botão específico do detetor; - Usando bastão isolante, aproximar detetor de ponto energizado, a fim de constatar o correto funcionamento do instrumento; - Aproximar o detetor a cada um dos condutores de todas as fases a serem aterradas. - Aproximar o detetor, novamente, a um ponto energizado, a fim de reconfirmar o correto funcionamento do instrumento. - Na indisponibilidade de executar o teste real em circuitos energizados, deve ser executado o “teste de ruído” (conforme IM-MN-LT-M.037). | Natanael e Fabiano
9 |  | INSTALAR ATERRAMENTO MÓVEL TEMPORÁRIO Essa atividade deve ser acompanhada pela equipe de Operação Local |  |  |  |  | - Limpar as superfícies de contato do grampo e do cabo de conexão à malha de terra. - Efetuar a conexão para todas as fases, garantindo um bom aperto. - Sempre que possível, conectar cada cabo de aterramento temporário a pontos distintos da malha de terra. - Confirmar que os bastões isolantes foram aprovados no teste de isolação (GO-MN-LT-M.026). - Instalar as bandeirolas de sinalização na extremidade superior dos cabos de aterramento. - Elevar o conjunto (cabo e conector de aterramento) com o bastão isolante, aproximando-o cuidadosamente até o ponto de conexão, evitando contato direto com o cabo. - Caso o uso da luva isolante com cobertura comprometa a ergonomia ou ofereça risco de escorregamento do bastão, poderá ser utilizada luva de algodão, desde que a ausência de tensão tenha sido previamente confirmada na etapa anterior. - Efetuar a conexão ao barramento/pulo/equipamento indicado na SI e representado no croqui de aterramento em anexo, garantindo um bom aperto. | [21 empty] | Natanael e Fabiano (Supervisão Operação local) | 9 | INSTALAR ATERRAMENTO MÓVEL TEMPORÁRIO Essa atividade deve ser acompanhada pela equipe de Operação Local | - Limpar as superfícies de contato do grampo e do cabo de conexão à malha de terra. - Efetuar a conexão para todas as fases, garantindo um bom aperto. - Sempre que possível, conectar cada cabo de aterramento temporário a pontos distintos da malha de terra. - Confirmar que os bastões isolantes foram aprovados no teste de isolação (GO-MN-LT-M.026). - Instalar as bandeirolas de sinalização na extremidade superior dos cabos de aterramento. - Elevar o conjunto (cabo e conector de aterramento) com o bastão isolante, aproximando-o cuidadosamente até o ponto de conexão, evitando contato direto com o cabo. - Caso o uso da luva isolante com cobertura comprometa a ergonomia ou ofereça risco de escorregamento do bastão, poderá ser utilizada luva de algodão, desde que a ausência de tensão tenha sido previamente confirmada na etapa anterior. - Efetuar a conexão ao barramento/pulo/equipamento indicado na SI e representado no croqui de aterramento em anexo, garantindo um bom aperto. | Natanael e Fabiano (Supervisão Operação local)
10 |  | EXECUTAR OS TRABALHOS | [26 empty] | Equipe OOTFB.C | 10 | EXECUTAR OS TRABALHOS | 0 | Equipe OOTFB.C
[7 empty] | CORREÇAO DE NCT EM CONTATO DE CHAVE SECCIONADORA | [22 empty] | 0 | 0 | CORREÇAO DE NCT EM CONTATO DE CHAVE SECCIONADORA | 0
[7 empty] | 1) Análise preliminar | [22 empty] | 0 | 0 | 1) Análise preliminar | 0
[7 empty] | ▪ Verificar condição geral do contato com NCT (Fase A) | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Verificar condição geral do contato com NCT (Fase A) | 0
[7 empty] | ▪ Identificar a área com aquecimento. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Identificar a área com aquecimento. | 0
[7 empty] | ▪ Verificar sinais de oxidação, folga ou desgaste. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Verificar sinais de oxidação, folga ou desgaste. | 0
[7 empty] | ▪ Realizar registro fotográfico da condição inicial. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Realizar registro fotográfico da condição inicial. | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2) Desmontagem e limpeza da conexão | [22 empty] | 0 | 0 | 2) Desmontagem e limpeza da conexão | 0
[7 empty] | ▪ Desmontar as conexões da Fase A. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Desmontar as conexões da Fase A. | 0
[7 empty] | ▪ Remover oxidação utilizando lixa ou escova de aço. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Remover oxidação utilizando lixa ou escova de aço. | 0
[7 empty] | ▪ Limpar com pano seco e/ou álcool isopropílico. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Limpar com pano seco e/ou álcool isopropílico. | 0
[7 empty] | ▪ Eliminar partículas e resíduos. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Eliminar partículas e resíduos. | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3) Ajuste mecânico | [22 empty] | 0 | 0 | 3) Ajuste mecânico | 0
[7 empty] | ▪ Verificar alinhamento dos contatos. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Verificar alinhamento dos contatos. | 0
[7 empty] | ▪ Ajustar pressão de contato conforme especificação do fabricante. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Ajustar pressão de contato conforme especificação do fabricante. | 0
[7 empty] | ▪ Reapertar parafusos com torque correto. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Reapertar parafusos com torque correto. | 0
[7 empty] | ▪ Testar movimento mecânico da chave. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Testar movimento mecânico da chave. | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4) Substituição dos contato/dedos (se necessário) | [22 empty] | 0 | 0 | 4) Substituição dos contato/dedos (se necessário) | 0
[7 empty] | ▪ Substituir contatos danificados. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Substituir contatos danificados. | 0
[7 empty] | ▪ Substituir pinos, garfos ou componentes comprometidos. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Substituir pinos, garfos ou componentes comprometidos. | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5) Ensaio de resitência de contato | [22 empty] | 0 | 0 | 5) Ensaio de resitência de contato | 0
[7 empty] | ▪ Configurar micro-ohmímetro (≥ 50 A / método 4 fios). | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Configurar micro-ohmímetro (≥ 50 A / método 4 fios). | 0
[7 empty] | ▪ Conectar nos terminais da Fase A. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Conectar nos terminais da Fase A. | 0
[7 empty] | ▪ Garantir chave em posição fechada e travada. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Garantir chave em posição fechada e travada. | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6) Registro dos ensaios de resitência de contato | [22 empty] | 0 | 0 | 6) Registro dos ensaios de resitência de contato | 0
[7 empty] | ▪ Medição 1 realizada: ____ | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Medição 1 realizada: ____ | 0
[7 empty] | ▪ Medição 2 realizada: ____ | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Medição 2 realizada: ____ | 0
[7 empty] | ▪ Medição 3 realizada: ____ | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Medição 3 realizada: ____ | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7) Comparação com critério de aceitação | [22 empty] | 0 | 0 | 7) Comparação com critério de aceitação | 0
[7 empty] | ▪ Confirmar se todos os valores ≤ 50 µΩ | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Confirmar se todos os valores ≤ 50 µΩ | 0
[7 empty] | ▪ Caso contrário, retornar ao item de correção | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Caso contrário, retornar ao item de correção | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8) Inspeção final | [22 empty] | 0 | 0 | 8) Inspeção final | 0
[7 empty] | ▪ Realizar manobra final (abrir/fechar). | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Realizar manobra final (abrir/fechar). | 0
[7 empty] | ▪ Conferir travamentos mecânicos. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Conferir travamentos mecânicos. | 0
[7 empty] | ▪ Verificar visualmente os contatos. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Verificar visualmente os contatos. | 0
[7 empty] | ▪ Liberar área e recolher ferramentas. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Liberar área e recolher ferramentas. | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9) Energização e Monitoramento | [22 empty] | 0 | 0 | 9) Energização e Monitoramento | 0
[7 empty] | ▪ Após energização, monitorar ruídos, corrente de operação e temperatura (termovisão recomendada). | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Após energização, monitorar ruídos, corrente de operação e temperatura (termovisão recomendada). | 0
[7 empty] | ▪ Monitorar e registrar comportamento térmico e visual nas primeiras horas. | [22 empty] | 0 | 0 | ▪ Monitorar e registrar comportamento térmico e visual nas primeiras horas. | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | REMOVER ATERRAMENTO MÓVEL TEMPORÁRIO Essa atividade deve ser acompanhada pela equipe de Operação Local e deve ser realizada pela mesma pessoa delegada para instalação. |  |  |  |  | - Avisar a todos os membros da equipe que será iniciada a etapa de retirada do conjunto de aterramento temporário. - Utilizando o bastão isolante, aproximar-se do conector ligado ao pulo/barramento/equipamento e efetuar a desconexão. - Caso o uso da luva isolante com cobertura comprometa a ergonomia ou ofereça risco de escorregamento do bastão, poderá ser utilizada luva de algodão, considerando que a ausência de tensão já foi confirmada (está aterrado). - Cuidadosamente, levar a extremidade desconectada do cabo de aterramento até o nível do solo – evitar contato com o cabo de aterramento e sua aproximação de pontos energizados durante esse procedimento. - Efetuar a desconexão do grampo de terra somente após TODOS os cabos terem sido desconectados da parte superior; - Acondicionar adequadamente o conjunto de aterramento em local abrigado. - O responsável pela intervenção deve proceder uma inspeção visual na área de segurança prevista no PEX e verificar se todos os cabos de aterramento foram retirados; - Contar o número de aterramentos temporários removidos e confrontar com os utilizados. | [21 empty] | Natanael e Fabiano (mesma dupla delegada para instalação) (Supervisão Operação local) | 11 | REMOVER ATERRAMENTO MÓVEL TEMPORÁRIO Essa atividade deve ser acompanhada pela equipe de Operação Local e deve ser realizada pela mesma pessoa delegada para instalação. | - Avisar a todos os membros da equipe que será iniciada a etapa de retirada do conjunto de aterramento temporário. - Utilizando o bastão isolante, aproximar-se do conector ligado ao pulo/barramento/equipamento e efetuar a desconexão. - Caso o uso da luva isolante com cobertura comprometa a ergonomia ou ofereça risco de escorregamento do bastão, poderá ser utilizada luva de algodão, considerando que a ausência de tensão já foi confirmada (está aterrado). - Cuidadosamente, levar a extremidade desconectada do cabo de aterramento até o nível do solo – evitar contato com o cabo de aterramento e sua aproximação de pontos energizados durante esse procedimento. - Efetuar a desconexão do grampo de terra somente após TODOS os cabos terem sido desconectados da parte superior; - Acondicionar adequadamente o conjunto de aterramento em local abrigado. - O responsável pela intervenção deve proceder uma inspeção visual na área de segurança prevista no PEX e verificar se todos os cabos de aterramento foram retirados; - Contar o número de aterramentos temporários removidos e confrontar com os utilizados. | Natanael e Fabiano (mesma dupla delegada para instalação) (Supervisão Operação local)
12 |  | RETIRAR SINALIZAÇÃO E LIMPAR ÁREA DE TRABALHO |  |  |  |  | Realizar limpeza da área e remover todo material, veículos e maquinários utilizados na atividade. | [21 empty] | Equipe OOTFB.C, com apoio ELIMCO | 12 | RETIRAR SINALIZAÇÃO E LIMPAR ÁREA DE TRABALHO | Realizar limpeza da área e remover todo material, veículos e maquinários utilizados na atividade. | Equipe OOTFB.C, com apoio ELIMCO
13 |  | DEVOLVER INTERVENÇÃO |  |  |  |  | Devolver a intervenção à operação, acompanhar manobras de Normalização, caso necessário. A equipe deverá ausentar-se da instalação somente após normalização do equipamento. | [21 empty] | Douglas / Diego | 13 | DEVOLVER INTERVENÇÃO | Devolver a intervenção à operação, acompanhar manobras de Normalização, caso necessário. A equipe deverá ausentar-se da instalação somente após normalização do equipamento. | Douglas / Diego
14 |  | APOIO PARA MANOBRAS DE SECCIONADORAS JUNTO À OPERAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | - Caso seja necessário auxiliar no fechamento ou abertura de seccionadoras, utilizar a técnica à distância com apoio do bastão isolante, pelo solo, ou com escalada pelos pórticos laterais da seccionadora, utilizando técnica de trabalho em altura. - Sempre atentar para a distância de segurança durante toda a atividade. - Limitar os movimentos durante a execução de deslocamentos e manobras. - Aproximar ou tocar partes energizadas com ferramentas isolantes somente em condições atmosféricas adequadas, conforme Tabela 2 da NM-MN-LT.002. | [21 empty] | Equipe OOTFB.C, com apoio ELIMCO | 14 | APOIO PARA MANOBRAS DE SECCIONADORAS JUNTO À OPERAÇÃO LOCAL | - Caso seja necessário auxiliar no fechamento ou abertura de seccionadoras, utilizar a técnica à distância com apoio do bastão isolante, pelo solo, ou com escalada pelos pórticos laterais da seccionadora, utilizando técnica de trabalho em altura. - Sempre atentar para a distância de segurança durante toda a atividade. - Limitar os movimentos durante a execução de deslocamentos e manobras. - Aproximar ou tocar partes energizadas com ferramentas isolantes somente em condições atmosféricas adequadas, conforme Tabela 2 da NM-MN-LT.002. | Equipe OOTFB.C, com apoio ELIMCO
5. |  | RECURSOS HUMANOS E CIÊNCIA DOS RISCOS
Nome | [13 empty] | Empresa/Equipe |  |  |  |  | Documento / Matrícula |  |  |  | Estado Físico/Emocional |  |  |  |  | Ciência das Atividades e Riscos
Assinalar se bom
DOUGLAS HIGINO DOS SANTOS | [13 empty] | AXIA/OOTFB-SE |  |  |  |  | 268186
ANTONIO EURIDAN FREIRES DA SILVA | [13 empty] | AXIA/OOTFB-SE |  |  |  |  | 257946
FABIANO PEREIRA DA SILVA | [13 empty] | AXIA/OOTFB-SE |  |  |  |  | 269848
FRANCISCO NATANAEL PEREIRA SOUZA | [13 empty] | AXIA/OOTFB-SE |  |  |  |  | 264243
JOSE REGINALDO MAGALHAES | [13 empty] | AXIA/OOTFB-SE |  |  |  |  | 266279
ÂNGELO ROBSON MELO CABRAL | [13 empty] | ELIMCO/O&M BNB |  |  |  |  | 341374
DIEGO MAZZAGA ALMEIDA DE OLIVEIRA | [13 empty] | ELIMCO/O&M BNB |  |  |  |  | 329170
ANTHONY PHILLIPE DE SOUZA TRINDADE | [13 empty] | ELIMCO/O&M BNB |  |  |  |  | 341373
Obs.: |  |  | (1) Cabe ao Responsável nivelar atividades e riscos com a equipe antes do início dos trabalhos.
(2) O APR da SI indicada é parte integrante (anexo) e obrigatório deste PEX, devendo ser lido pela equipe antes da execução.
(3) A ciência dos riscos será registrada exclusivamente neste PEX, mediante assinaturas no campo acima.
Para informar esses outros profissionais, selecione as linhas 9-13 e após clicar com o botão direito, clique em Re-exibir.
Para ocultar os itens em branco, após clicar com o botão direito sobre as linhas correspondentes, clique em Ocultar.
Para alterar a periocidade de Contínuo para Diário: desmarcar a primeira opção.
Devem ser ocultadas as linhas em branco (não usadas) e as linhas relacionadas à itens que não se aplicam (itens 8, 9 e 11 em SIs sem aterramento):
Procedimento: clicar com o botão direito sobre as linhas correspondentes, e depois clicar em Ocultar.

## APR
|  | APR | [5 empty] | SI | 00012345/25H
Análise Preliminar de Riscos
[8 empty] | Rev. APR | 1
Este APR é anexo obrigatório ao Planejamento Executivo (PEX) da SI com numeração indicada acima. A ciência dos riscos identificados neste documento deve ser registrada na seção específica do PEX, mediante assinatura dos integrantes da equipe antes do início da atividade.
IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A MATRIZ 5X5 |  |  | HIERARQUIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE |  |  |  |  | STATUS APÓS AÇÕES E MEDIDAS
ÁREA | ATIVIDADE | PERIGO | DANOS / IMPACTO | RISCO | SEVERI-DADE | PROBA-BILIDA-DE | GRAU DE SIGNIFICÂNCIA (Risco) | ELIMINAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO | CONTROLES DE ENGENHARIA | SINALIZAÇÃO/ ALERTAS E/OU CONTROLE ADM | EPI | SEVERI-DADE | PROBA-BILIDA-DE | GRAU DE SIGNIFICÂNCIA (Risco) Após ações e medidas de controle | CONTROLES ESPECÍFICOS
Pátio 230kV | Instalação de aterramento temporário | Eletricidade | Queimaduras, lesões graves ou fatais | Choque elétrico | 5 | 4 | ⁴Muito Alto (20) | Desenergizar; teste de ausência de tensão | Sistemas automáticos de aterramento | Dispositivo certificado; equipamento de teste | Procedimento NR10; reciclagem periódica | Vestimenta anti-chama; capacete com viseira; luvas isolantes + sobreluvas mecânicas; bota isolante | 5 | 2 | ³Alto (10) | Testador de ausência de tensão
Pátio 230kV | Escalada no equipamento | Trabalho em altura | Fraturas, traumatismos, lesões graves ou fatais | Queda de altura | 4 | 4 | ⁴Muito Alto (19) | Executar em solo quando possível (ferramentas longas, drones) | Plataformas elevatórias | Linha de vida, pontos de ancoragem, guarda-corpos | Procedimento NR35, checklist, controle de acesso | Cinturão paraquedista; trava-quedas retrátil; capacete com jugular; bota de segurança antiderrapante; luvas mecânicas | 4 | 2 | ³Alto (9) | - Inspeção prévia dos EPIs e pontos de ancoragem - Plano de resgate com equipe treinada - Uso de trava-quedas retrátil em linha vertical
Pátio 230kV | Confirmação da ausência de tensão | Eletricidade | Lesões graves ou fatais | Choque elétrico | 5 | 3 | ⁴Muito Alto (15) | Evitar contato direto | NAPL | Detector de tensão | Procedimento NR10; aviso de teste | Vestimenta anti-chama; capacete com viseira; luvas isolantes + sobreluvas mecânicas; bota isolante | 5 | 1 | ³Alto (5) | Detector homologado, procedimento NR10
Área externa | Deslocamento de carro (colisão) | Veículo em movimento | Lesões graves, danos materiais | Colisão | 4 | 3 | ³Alto (14) | Planejar rota | NAPL | Limitação de velocidade; barreiras | Sinalização de tráfego | Cinto de segurança | 3 | 1 | ²Médio (3) | Dirigir em baixa velocidade
Área externa | Deslocamento a pé (piso irregular) | Piso irregular | Escoriações, torções, fraturas leves | Queda ao caminhar | 2 | 4 | ²Médio (17) | NAPL | NAPL | Nivelamento de piso | Inspeção visual; PEX/APR | Bota de segurança; capacete com jugular | 2 | 2 | ¹Baixo (7) | Movimentar-se atentamente

## Croqui
|  |  | CROQUI |  |  |  | SI | 00012345/25H
Croqui de Aterramento Temporário
[7 empty] | Data | 2025-12-05
Observação: Os aterramentos serão instalados/retirados no decorrer da intervenção.
Quantidade Total de Aterramentos |  |  |  | Legenda:
| 6 | unidades
Responsável pela Intervenção: |  |  |  |  | Matrícula: | Assinatura:
DOUGLAS HIGINO DOS SANTOS |  |  |  |  | 268186
A
F
Aberto
Fechado
Bloqueado
(3x-ABC)
ATERRAMENTO
TEMPORÁRIO (Qnt. - Fases)
Energizado
Desenergizado
(3x-ABC)
(3x-ABC)
(3x-ABC)
Caso a intervenção não tenha aterramento essa aba deve ser ocultada.
Procedimento: clicar com o botão direito sobre a aba "Croqui" e depois clicar em Ocultar.

## Controle P.Crítico
|  | VERIFICAÇÃO | [5 empty] | SI | 00012345/25H
Controle de Pontos Críticos da Intervenção
[8 empty] | DATA | 2025-12-05
Tipo do Ponto Crítico | Item | Ponto Crítico | Responsável | Verificador | Controlar p/ fase? | # | Horário | Horário fase A | Horário fase B | Horário fase C
Segurança de Pessoas | 1 | CONFIRMAR AUSÊNCIA DE TENSÃO |  |  | FALSE | 1 | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 1.1 | Usar bastão isolante para aproximar detector a ponto energizado e testar funcionamento |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 1.2 | Aproximar detector a cada condutor das fases a serem aterradas |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 1.3 | Reaproximar detector a ponto energizado para reconfirmar funcionamento |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
Segurança de Pessoas / Sistema | 2 | INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO MÓVEL TEMPORÁRIO |  |  | FALSE | 1 | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.1 | Limpar contatos e conectar grampos e todos os cabos à malha de terra garantindo bom aperto |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.2 | Confirmar bastões isolantes aprovados no teste de isolação GO-MN-LT-M.026 |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.3 | Primeiro aterramento: Levar conjunto com bastão e aproximar ao ponto sem contato direto |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.4 | Primeiro aterramento: Conectar ao barramento pulo ou equipamento conforme SI e croqui |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.5 | Segundo aterramento: Levar conjunto com bastão e aproximar ao ponto sem contato direto |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.6 | Segundo aterramento: Conectar ao barramento pulo ou equipamento conforme SI e croqui |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.7 | Terceiro aterramento: Levar conjunto com bastão e aproximar ao ponto sem contato direto |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.8 | Terceiro aterramento: Conectar ao barramento pulo ou equipamento conforme SI e croqui |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
Segurança de Pessoas | 3 | FIXAÇÃO DA ESCADA E ESCALADA |  |  | FALSE | 1 | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 3.1 | Posicionar escada em superfície firme e nivelada garantindo ângulo adequado de aproximadamente 75° |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 3.2 | Fixar escada com cordas ou dispositivos de ancoragem para evitar deslocamento durante a subida |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 3.3 | Utilizar cinto de segurança e talabarte para proteção contra queda durante a escalada |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
Segurança de Pessoas / Sistema | 4 | REMOVER ATERRAMENTO MÓVEL TEMPORÁRIO |  |  | FALSE | 1 | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.1 | Avisar equipe antes de iniciar retirada do aterramento temporário |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.2 | Primeiro aterramento: Usar bastão para desconectar do barramento/pulo/equipamento |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.3 | Primeiro aterramento: Baixar cabo ao solo sem contato e longe de pontos energizados |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.4 | Segundo aterramento: Usar bastão para desconectar do barramento/pulo/equipamento |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.5 | Segundo aterramento: Baixar cabo ao solo sem contato e longe de pontos energizados |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.6 | Terceiro aterramento: Usar bastão para desconectar do barramento/pulo/equipamento |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.7 | Terceiro aterramento: Baixar cabo ao solo sem contato e longe de pontos energizados |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.8 | Retirar grampo de terra somente após todos os cabos desconectados da parte superior |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.9 | Proceder inspeção visual e confirmar retirada de todos os cabos da área de segurança |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.10 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.11 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.12 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.13 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.14 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.15 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
|  |  | Responsável da Intervenção |  |  |  |  | Verificador(es)

## Equipe
Nome Completo | Empresa/Equipe | Matrícula SAP/ Documento | Telefone
LINCOLN DA SILVA BARBOSA | AXIA/OOTFB | 267852 | (86) 9.8832-8080
ROBERTO RIVELINO DE ALMEIDA CAVALCANTE | AXIA/OOTFB-O&M | 256912 | (85) 9.9667-9391
CARLOS DELANO DA SILVA LIRA | AXIA/OOTFB-O&M | 263052 | (85) 9.9935-0435
MARCOS PESSOA PIRES SOUTO | AXIA/OOTFB-O&M | 269646 | (85) 9.9848-9680
LEANDRO NEVES ARAUJO | AXIA/OOTFB-O&M | 258664 | (88) 9.9729-4177
PEDRO HENRIQUE RICARTE DE SOUSA | AXIA/O&M MSD | 259608 | (84) 9.9666-7630
EWERTON MARINHO ALVES DE LIMA | AXIA/O&M MSD | 267238 | (84) 9.8839-6650
JOCIVAN FERREIRA DE ARAÚJO | ELIMCO/O&M AQD | 329176 | (85) 9.9753-5485
SEBASTIÃO MARTINS DE CASTRO | ELIMCO/O&M AQD | 341371 | (85) 9.8762-7520
RONEY HUDSON DA SILVA | ELIMCO/O&M AQD | 91000642 | (85) 9.8759-8908
FRANCISCO EDSON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR | ELIMCO/O&M AUD | 329172 | (88) 9.9609-7105
JOSE VALTER DA SILVA ARAUJO | ELIMCO/O&M AUD | 329179 | (88) 9.8154-8815
ANTONIO MARCOS DA SILVA | ELIMCO/O&M AUD | 331858 | (88) 9.9922-2625
DIEGO MAZZAGA ALMEIDA DE OLIVEIRA | ELIMCO/O&M BNB | 329170 | (85) 9.8907-2573
ÂNGELO ROBSON MELO CABRAL | ELIMCO/O&M BNB | 341374 | (88) 9.9449-3202
ANTHONY PHILLIPE DE SOUZA TRINDADE | ELIMCO/O&M BNB | 341373 | (88) 9.9798-2570
FRANCISCO GEBSON QUEIROZ COSTA | ELIMCO/O&M QXA | 329173 | (88) 9.9988-7990
RETYCLINCE FERNANDES CHAVES | ELIMCO/O&M QXA | 331247 | (88) 9.9860-0670
ROBERIO MARQUES DE SOUSA | ELIMCO/O&M RSD | 329182 | (88) 9.8177-2072
FRANCISCO DEUZIVAN FERREIRA DE ARAUJO | ELIMCO/O&M RSD | 331248 | (88) 9.9935-9922
CICERO RINALDO DOS SANTOS | ELIMCO/O&M RSD | 338367 | (88) 9.9421-4110
JOSE EDSON NUNES AZEVEDO | ELIMCO/O&M RSD | 338366 | (88) 9.9998-1024
ARNALDO GONCALVES PINHEIRO | AXIA/OOTFB-SE | 262549 | (85) 9.8846-7159
EMMANUEL RAMON MARQUES DANTAS | AXIA/OOTFB-SE | 263253 | (84) 9.9909-6885
LUIS ANTONIO CARVALHO COSTA | AXIA/OOTFB-SE | 264065 | (85) 9.9761-7334
JOSE DOMES OLIVEIRA PONTES | AXIA/OOTFB-SE | 256866 | (85) 9.8811-3765
ABRAAO DAS CHAGAS LIMA | AXIA/OOTFB-SE | 265087 | (85) 9.9951-8551
ANDERSON MONTEIRO DA COSTA | AXIA/OOTFB-SE | 337512 | (85) 9.9155-7796
DOUGLAS HIGINO DOS SANTOS | AXIA/OOTFB-SE | 268186 | (85) 9.8109-8447
ANTONIO EURIDAN FREIRES DA SILVA | AXIA/OOTFB-SE | 257946 | (85) 9.9644-4314
FABIANO PEREIRA DA SILVA | AXIA/OOTFB-SE | 269848 | (85) 9.9759-7680
FRANCISCO NATANAEL PEREIRA SOUZA | AXIA/OOTFB-SE | 264243 | (85) 9.8704-2018
JOSE REGINALDO MAGALHAES | AXIA/OOTFB-SE | 266279 | (85) 9.8850-8880
ANDERSON PEREIRA ROCHA | AXIA/OOTFB-SE | 265495 | (85) 9.9992-5646
FRANCISCO LOPES JUNIOR | AXIA/OOTFB-SE | 265521 | (85) 9.9985-8529
MARCOS EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | AXIA/OOTFB-SE | 267918 | (85) 9.8853-0380
WELLINGTON CARLOS DE ABREU | AXIA/OOTFB-SE | 262853 | (85) 9.9649-8465
CLAUDIO DE SOUSA LIMA | AXIA/OOTFB-SE | 260583 | (85) 9.8662-7624
CLAUDIO BARBOSA LIMA | AXIA/OOTFB-SE | 269720 | (85) 9.8874-3821
JOSÉ ALMIR COSTA FERNANDES | MS/OOTFB-SE | 229.378.383-91 | (85) 9.9174-5419
RONALDO MARCELINO DOS SANTOS XAVIER | MS/OOTFB-SE | 615.878.003-06 | (85) 9.8653-9000
JOSÉ IVANILDO DE LIMA PEREIRA | MS/OOTFB-SE | 029.412.613-97 | (85) 9.8820-2734
JORGE RODRIGO DA SILVA RODRIGUES | MS/OOTFB-SE | 066.256.443-07 | (85) 9.8643-0290
FRANCISCO VICTOR GOMES MONTEIRO | MS/OOTFB-SE | 076.521.013-44 | (85) 9.9645-4765
MAGNO PINHEIRO DA SILVA | MS/OOTFB-SE | 016.907.093-08 | (85) 9.9403-6578
ANDERSON ROCHA SILVA SANTOS | AXIA/OOTFB-LT | 263303 | (85) 9.9900-6877
CAIO MARCIO RODRIGUES SILVA | AXIA/OOTFB-LT | 264001 | (85) 9.9687-2239
ERIC LEANDRO MARQUES DOS REIS | AXIA/OOTFB-LT | 262665 | (85) 9.9670-5221
ERMILTON ALVES DE LIMA | AXIA/OOTFB-LT | 330337 | (85) 9.8746-6239
EVANDRO VASCONCELOS SEVERIANO JUNIOR | AXIA/OOTFB-LT | 337513 | (88) 9.9473-9273
FRANCISCO MILTON PARENTE DE ALBUQUERQUE | AXIA/OOTFB-LT | 330338 | (85) 9.9982-9862
GLAUBER FERNANDO MARTINS DE SOUSA | AXIA/OOTFB-LT | 266059 | (85) 9.8202-7070
IRAMILTON DE SOUZA LEITE | AXIA/OOTFB-LT | 256204 | (85) 9.8805-3800
JAILTO DOS SANTOS LEITAO | AXIA/OOTFB-LT | 256431 | (85) 9.9113-3142
JOAO PAULO DA SILVA RIBEIRO | AXIA/OOTFB-LT | 261040 | (85) 9.9627-8159
JOSE DIOZELIO DA SILVA BATISTA | AXIA/OOTFB-LT | 337514 | (88) 9.9452-1704
MARCELO CAETANO DA SILVA | AXIA/OOTFB-LT | 337515 | (85) 9.9787-6602
MARIO YOICHI MINAMI | AXIA/OOTFB-LT | 257125 | (85) 9.9865-3428
PEDRO VITOR DA SILVA DE SOUZA | AXIA/OOTFB-LT | 337527 | (85) 9.8543-9543
SAULO SANTIAGO CABRAL | AXIA/OOTFB-LT | 267629 | (85) 9.9786-4062
FÁBIO BEZERRA DA SILVA | CYMI/OOTFB-LT | 057.939.234-11 | (81) 98288-3571
LUCAS DE OLIVEIRA MACEDO | CYMI/OOTFB-LT | 030.028.213-30 | (86) 98100-9099
YGOR RIBEIRO BARBOSA | CYMI/OOTFB-LT | 055.459.443-97 | (88) 99375-4944
GILVAN RIBEIRO DA SILVA | CYMI/OOTFB-LT | 040.336.843-01 | (85) 98667-8397
ROBENILSON MACIEL BELIZÁRIO | CYMI/OOTFB-LT | 079.549.223-59 | (88) 99929-9192
JAREDE DE PAIVA DAMASCENO | CYMI/OOTFB-LT | 041.189.053-02 | (88) 98224-8163
MARDEENS NEY LEITE DUARTE | CYMI/OOTFB-LT | 026.354.273-48 | (85) 98626-2570
RAFAEL | SST | 0
UDINEI | OOME.C
OPERADOR MAQUINA 1 | PROGEN

## APR (B.Dados)
APR
Banco de Dados
Atualize e revise esse Banco de Dados semanalmente (ou sempre que julgar necessário). Para preenchimento da APR, acesse a aba [APR] e selecione as respectivas "Atividades" para garantir o complemento automático das demais informações.
IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A MATRIZ 5X5 |  |  | HIERARQUIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE |  |  |  |  | STATUS APÓS AÇÕES E MEDIDAS
ÁREA | ATIVIDADE | PERIGO | DANOS / IMPACTO | RISCO | SEVERI-DADE | PROBA-BILIDA-DE | GRAU DE SIGNIFICÂNCIA (Risco) | ELIMINAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO | CONTROLES DE ENGENHARIA | SINALIZAÇÃO/ ALERTAS E/OU CONTROLE ADM | EPI | SEVERI-DADE | PROBA-BILIDA-DE | GRAU DE SIGNIFICÂNCIA (Risco) Após ações e medidas de controle | CONTROLES ESPECÍFICOS
Pátio 69kV | Instalação de aterramento temporário | Eletricidade | Queimaduras, lesões graves ou fatais | Choque elétrico | 5 | 4 | ⁴Muito Alto (20) | Desenergizar; teste de ausência de tensão | Sistemas automáticos de aterramento | Dispositivo certificado; equipamento de teste | Procedimento NR10; reciclagem periódica | Vestimenta anti-chama; capacete com viseira; luvas isolantes + sobreluvas mecânicas; bota isolante | 5 | 2 | ³Alto (10) | Testador de ausência de tensão
Pátio 230kV | Escalada no equipamento | Trabalho em altura | Fraturas, traumatismos, lesões graves ou fatais | Queda de altura | 4 | 4 | ⁴Muito Alto (19) | Executar em solo quando possível (ferramentas longas, drones) | Plataformas elevatórias | Linha de vida, pontos de ancoragem, guarda-corpos | Procedimento NR35, checklist, controle de acesso | Cinturão paraquedista; trava-quedas retrátil; capacete com jugular; bota de segurança antiderrapante; luvas mecânicas | 4 | 2 | ³Alto (9) | - Inspeção prévia dos EPIs e pontos de ancoragem - Plano de resgate com equipe treinada - Uso de trava-quedas retrátil em linha vertical
Pátio 69kV | Confirmação da ausência de tensão | Eletricidade | Lesões graves ou fatais | Choque elétrico | 5 | 3 | ⁴Muito Alto (15) | Evitar contato direto | NAPL | Detector de tensão | Procedimento NR10; aviso de teste | Vestimenta anti-chama; capacete com viseira; luvas isolantes + sobreluvas mecânicas; bota isolante | 5 | 1 | ³Alto (5) | Detector homologado, procedimento NR10
Pátio | Todas as etapas | Exposição ao calor | Insolação, queimaduras de 1º grau | Doença ocupacional por calor | 3 | 4 | ³Alto (18) | Planejamento conforme clima | NAPL | Coberturas temporárias | Avisos meteorológicos; pausas | Protetor solar; óculos UV; vestimenta leve | 3 | 2 | ²Médio (8) | Hidratação constante
Área externa | Deslocamento de carro (colisão) | Veículo em movimento | Lesões graves, danos materiais | Colisão | 4 | 3 | ³Alto (14) | Planejar rota | NAPL | Limitação de velocidade; barreiras | Sinalização de tráfego | Cinto de segurança | 3 | 1 | ²Médio (3) | Dirigir em baixa velocidade
Cabana GGE | Diagnóstico elétrico | Eletricidade | Lesões graves ou fatais | Choque elétrico | 4 | 3 | ³Alto (14) | Desenergizar | NAPL | Bloqueio e identificação | PEX/APR; sinalização | Vestimenta anti-chama; capacete com viseira; luvas isolantes + sobreluvas; bota isolante | 3 | 1 | ²Médio (3) | Teste com detector de tensão
Disjuntor | Ensaios elétricos no disjuntor | Eletricidade | Queimaduras graves, morte | Arco elétrico / choque elétrico | 4 | 3 | ³Alto (14) | Evitar energização desnecessária | NAPL | Barreiras isolantes | Aviso de teste | Vestimenta anti-chama; capacete com viseira; luvas isolantes + sobreluvas mecânicas; bota isolante | 3 | 1 | ²Médio (3) | Distância segura; monitoramento
Pátio | Movimentação de peças pesadas | Peças/materiais pesados | Lesões musculares, esmagamento, fraturas | Impacto mecânico / esmagamento | 4 | 3 | ³Alto (14) | Evitar movimentação manual | NAPL | Cintas certificadas; munck | Treinamento; área isolada; checklist | Bota de segurança com biqueira; luvas mecânicas; capacete | 3 | 2 | ²Médio (8) | Realizar movimentação sob supervisão
Cabana GGE | Remoção do motor de partida | Peças/materiais pesados | Fraturas, contusões | Esmagamento / impacto | 4 | 3 | ³Alto (14) | Planejar içamento | NAPL | Talhas e suportes | PEX/APR; comunicação | Bota de segurança com biqueira; luvas mecânicas; capacete | 3 | 1 | ²Médio (3) | Movimentação sob supervisão
Reator | Correção de vazamento em trafo/reator | Óleo isolante | Irritação na pele; contaminação ambiental | Contato dérmico / vazamento | 3 | 3 | ³Alto (13) | Evitar abertura desnecessária | Uso de buchas seladas | Bandejas de contenção | Avisos de risco químico | Luvas nitrílicas; óculos de segurança | 2 | 1 | ¹Baixo (2) | Kit absorção; descarte correto
Pátio | Deslocamento a pé (animais peçonhentos) | Animais peçonhentos | Picadas, envenenamento, reações alérgicas | Acidente com animais | 3 | 3 | ³Alto (13) | NAPL | NAPL | Dedetização; barreiras físicas | PEX/APR; limpeza; inseticida | Bota de segurança; capacete com jugular | 2 | 2 | ¹Baixo (7) | Evitar frestas e canaletas.
Área externa | Manejo de óleo mineral isolante | Óleo mineral isolante | Dermatite; contaminação ambiental | Exposição química / contato dérmico | 3 | 3 | ³Alto (13) | Evitar contato direto | Óleo menos tóxico | Bandejas e contenção | Avisos químicos | Luvas nitrílicas; óculos de segurança | 2 | 1 | ¹Baixo (2) | Kit absorção
Disjuntor | Manuseio de SF6 | Gás SF6 (produto químico) | Intoxicação; impacto ambiental | Exposição química / inalação | 3 | 3 | ³Alto (13) | Evitar vazamento | NAPL | Sistema de contenção | Avisos químicos | Respirador com filtro adequado; luvas nitrílicas; óculos de segurança | 2 | 1 | ¹Baixo (2) | Detector de vazamento
Área externa | Movimentação de peças pesadas | Peças/materiais pesados | Lesões musculares; esmagamento | Impacto mecânico / esmagamento | 3 | 3 | ³Alto (13) | Evitar movimentação manual | Uso de peças mais leves | Guindaste e talhas | Área isolada e sinalizada | Bota de segurança com biqueira; luvas mecânicas; capacete | 2 | 2 | ¹Baixo (7) | Plano de içamento
Área externa | Utilização de bombas elétricas para óleo | Eletricidade | Lesões graves | Choque elétrico | 3 | 3 | ³Alto (13) | Evitar uso sem inspeção | NAPL | Dispositivo DR e aterramento | Aviso de equipamento energizado | Vestimenta anti-chama; luvas isolantes + sobreluvas; bota isolante; capacete | 2 | 1 | ¹Baixo (2) | Inspeção elétrica prévia
Área externa | Deslocamento de carro (capotamento) | Solo irregular / veículo | Lesões graves ou fatais | Capotamento | 5 | 2 | ³Alto (10) | Nivelar vias | NAPL | Inspeção do solo | PEX/APR; placas de alerta | Cinto de segurança | 2 | 1 | ¹Baixo (2) | Nunca transpor tampas de canaletas
Cabana GGE | Movimentação de ferramentas | Ferramentas mal posicionadas | Lesões nos pés/mãos | Queda de objetos | 3 | 2 | ²Médio (8) | Organização | NAPL | Bancadas com contenção | PEX/APR; sinalização | Bota de segurança; luvas mecânicas | 2 | 2 | ¹Baixo (7) | Manter ferramentas em caixas
Cabana GGE | Testes funcionais | Peças/mecanismos móveis | Fratura, luxação | Impacto mecânico | 3 | 2 | ²Médio (8) | NAPL | NAPL | NAPL | PEX/APR; treinamento | Luvas mecânicas; capacete; bota | 2 | 1 | ¹Baixo (2) | Movimentação sob supervisão
Pátio | Deslocamento a pé (piso irregular) | Piso irregular | Escoriações, torções, fraturas leves | Queda ao caminhar | 2 | 4 | ²Médio (17) | NAPL | NAPL | Nivelamento de piso | Inspeção visual; PEX/APR | Bota de segurança; capacete com jugular | 2 | 2 | ¹Baixo (7) | Movimentar-se atentamente
Pátio 13,8kV | Complementação de Gás SF6 | Eletricidade (indução) | Formigamento, lesões leves | Choque indutivo | 2 | 3 | ²Médio (12) | NAPL | NAPL | Verificação de pontos energizados | Procedimento NR10; controle de acesso | Capacete com jugular; bota antiderrapante; luvas mecânicas | 2 | 1 | ¹Baixo (2) | - Inspeção prévia dos EPIs adequados - Inspecionar acesso - Usar ferramental adequado
Área externa | Deslocamento entre sala e cabana (piso escorregadio) | Piso escorregadio/molhado | Lesões leves | Queda | 2 | 3 | ²Médio (12) | Limpeza imediata | NAPL | Tapetes antiderrapantes | Sinalização | Bota de segurança | 1 | 1 | ¹Baixo (1) | Caminhar com atenção
Cabana GGE | Limpeza de peças com óleo | Óleo/produto químico | Irritação na pele | Contato dérmico | 2 | 3 | ²Médio (12) | NAPL | NAPL | Bandejas de contenção | PEX/APR; sinalização | Luvas nitrílicas; óculos de segurança | 1 | 1 | ¹Baixo (1) | Higienização após atividade
Cabana GGE | Teste de partida do GGE | Fonte de ruído (motor) | Perda auditiva temporária | Exposição a ruído excessivo | 2 | 3 | ²Médio (12) | NAPL | NAPL | Barreiras acústicas | PEX/APR; alerta sonoro | Protetor auricular tipo concha ou plug | 1 | 1 | ¹Baixo (1) | Limitar tempo de exposição
Área externa | Deslocamento entre sala e cabana (obstáculos) | Obstáculos (cabos, caixas) | Lesões leves | Tropeço e queda | 2 | 2 | ¹Baixo (7) | Organização | NAPL | Passagem livre; canaletas | PEX/APR; sinalização | Bota de segurança | 1 | 1 | ¹Baixo (1) | Manter rota desobstruída
Cabana GGE | Todas as etapas | Exposição ao calor | Desconforto temporário | Insolação, queimaduras | 1 | 3 | ¹Baixo (11) | NAPL | NAPL | NAPL | NAPL | Balaclava anti-chama; vestimenta leve; capacete; protetor solar | 1 | 1 | ¹Baixo (1) | Hidratação constante
| Coleta de Óleo | Produto Químico

## Controle P.Crítico (B.Dados)
CONTROLE DE PONTOS CRÍTICOS DA INTERVENÇÃO
Banco de Dados
Tipo do Ponto Crítico | Item | Ponto Crítico | Responsável | Verificador | Controlar p/ fase? | # | Horário | Horário fase A | Horário fase B | Horário fase C
Segurança de Pessoas | 1 | CONFIRMAR AUSÊNCIA DE TENSÃO |  |  | FALSE | 1 | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 1.1 | Usar bastão isolante para aproximar detector a ponto energizado e testar funcionamento |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 1.2 | Aproximar detector a cada condutor das fases a serem aterradas |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 1.3 | Reaproximar detector a ponto energizado para reconfirmar funcionamento |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
Segurança de Pessoas / Sistema | 2 | INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO MÓVEL TEMPORÁRIO |  |  | FALSE | 1 | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.1 | Limpar contatos e conectar grampos e todos os cabos à malha de terra garantindo bom aperto |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.2 | Confirmar bastões isolantes aprovados no teste de isolação GO-MN-LT-M.026 |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.3 | Primeiro aterramento: Levar conjunto com bastão e aproximar ao ponto sem contato direto |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.4 | Primeiro aterramento: Conectar ao barramento pulo ou equipamento conforme SI e croqui |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.5 | Segundo aterramento: Levar conjunto com bastão e aproximar ao ponto sem contato direto |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.6 | Segundo aterramento: Conectar ao barramento pulo ou equipamento conforme SI e croqui |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.7 | Terceiro aterramento: Levar conjunto com bastão e aproximar ao ponto sem contato direto |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 2.8 | Terceiro aterramento: Conectar ao barramento pulo ou equipamento conforme SI e croqui |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
Segurança de Pessoas | 3 | FIXAÇÃO DA ESCADA E ESCALADA |  |  | FALSE | 1 | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 3.1 | Posicionar escada em superfície firme e nivelada garantindo ângulo adequado de aproximadamente 75° |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 3.2 | Fixar escada com cordas ou dispositivos de ancoragem para evitar deslocamento durante a subida |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 3.3 | Utilizar cinto de segurança e talabarte para proteção contra queda durante a escalada |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
Segurança de Pessoas / Sistema | 4 | REMOVER ATERRAMENTO MÓVEL TEMPORÁRIO |  |  | FALSE | 1 | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.1 | Avisar equipe antes de iniciar retirada do aterramento temporário |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.2 | Primeiro aterramento: Usar bastão para desconectar do barramento/pulo/equipamento |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.3 | Primeiro aterramento: Baixar cabo ao solo sem contato e longe de pontos energizados |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.4 | Segundo aterramento: Usar bastão para desconectar do barramento/pulo/equipamento |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.5 | Segundo aterramento: Baixar cabo ao solo sem contato e longe de pontos energizados |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.6 | Terceiro aterramento: Usar bastão para desconectar do barramento/pulo/equipamento |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.7 | Terceiro aterramento: Baixar cabo ao solo sem contato e longe de pontos energizados |  |  | TRUE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.8 | Retirar grampo de terra somente após todos os cabos desconectados da parte superior |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.9 | Proceder inspeção visual e confirmar retirada de todos os cabos da área de segurança |  |  | FALSE |  | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.10 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.11 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.12 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.13 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.14 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
| 4.15 |  |  |  | TRUE | #VALUE! | ___:___ | ___:___ | ___:___ | ___:___
|  |  | Responsável da Intervenção |  |  |  |  | Verificador(es)

## Perigos (hidden)
Perigos Elencados |  | DANOS
severidade |  | 1 (leve) | 3 (moderado) | 5 (grave)
1 | Piso escorregadio, irregular ou com desnível. | Queda com possibilidade de lesões leves (escoriações, pequenas contusões) | Contusão / ferimento / fratura, torções sem afastamento ou inferior a 15 dias | Traumatismos / ferimentos / fraturas / acidentes fatais
2 | Ergonômico / Postura inadequada / Esforço físico / Esforço excessivo | Problemas ósteomusculares leves (dores lombares, musculares e tensão muscular) | Problemas ósteomusculares temporários (dores lombares e musculares), tenossinovites, contraturas musculares. | Problemas ósteomusculares graves ou crônicos com vários episódios de agudização e perda de capacidade laboral permanente.
3 | Impacto mecânico | Contusão, lesão ou distensão ósteomuscular | Fratura, luxação | Traumatismos, fraturas que levem a incapacidade permanente
4 | Ruído | Desconforto temporário / irritação | Redução da Capacidade Auditiva | Perda auditiva
5 | Explosão | Abrasão, contusão, traumatismos leves sem perda de capacidade laboral. | Politraumatismos, queimaduras, lesões de órgãos e partes do corpo com perda de capacidade laboral temporária. | Lesões irreversíveis de órgãos e partes do corpo com perda de capacidade laboral permanente / Morte.
6 | Calor Radiante / Superfícies quentes | Desconforto temporário / cansaço / irritação | Febre/ Queimadura de 1º e 2º | Tumores / Câncer de pele/ Queimadura de 3º
7 | Produtos químicos | Desconforto temporário / Alergias / Vômito / irritação | Dermatite / irritação das vias respiratórias sem afastamento ou inferior a 15 dias / Queimaduras 1° e 2° | Irritação das vias respiratórias com afastamento superior a 15 dias / Queimaduras 3°
8 | Gases e vapores tóxicos | Irritação oftalmológica e respiratória | Intoxicação | Neuropatias, Asfixia, morte
9 | Animais peçonhentos e não peçonhentos | Irritação, alergia | Lesões corporais, intoxicação sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Lesões corporais, intoxicação com afastamento superior a 15 dias / Morte
10 | Queda com diferença de nível de escada, andaime, superficíe para sustentar pessoas / Trabalho em Altura | Escoriações / ferimentos sem afastamento | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias / Morte
11 | Energia Elétrica | Choque de baixa tensão | Queimadura de 1º e 2º com afastamento inferior a 15 dias | Queimadura de 3º / Parada cardiorespiratória / Morte
12 | Espaços Confinados | Mal súbito / queda de pressão arterial / tonturas | Desmaio / Queda com afastamento inferior a 15 dias / Intoxicação | Morte
13 | Trabalho em altura | Corte /Ferimentos leves sem afastamento | Ferimentos com afastamento inferior inferior a 15 dias | Ferimentos / Fraturas / Traumatismo com afastamento superior a 15 dias / Morte
14 | Materiais e ferramentas perfurocortantes | Escoriações / ferimento superficial | Cortes / Ferimentos com afastamento inferior a 15 dias | Cortes / Ferimentos com afastamento superior a 15 dias
15 | Máquinas em movimento | Escoriações / ferimento superficial | Prensagem / ferimentos com afastamento inferior a 15 dias | Amputação / contusão com afastamento superior a 15 dias
16 | Produtos inflamáveis | Irritação / intoxicação | Queimaduras de1º e 2º que gerem afastamentos inferiores a 15 dias | Queimaduras 3º ou que gerem afastamento superiores a 15 dias / Morte
17 | Veículos em movimento / Uso do veículo | Escoriações / ferimento superficial/ Danos materiais | Contusão / Fratura / Traumatismo sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Contusão / Fratura / Amputação / Traumatismo / sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias / Morte
18 | Contaminação microbiológica | Irritação | Infecções que gerem afastamentos inferiores a 15 dias | Infecções que gerem afastamentos superiores a 15 dias
19 | Fumos metálicos | Irritação das vias respiratórias | Doença respiratória sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Doenças Ocupacionais irreversíveis
20 | Furtos /roubos | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / Fratura sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Contusão / Fratura com afastamento superior a 15 dias / acidente fatal
21 | Exposição à Vibração | Desconforto temporário / cansaço / irritação | Dores no ouvido , mão / Formigamento sem afastamento ou inferior a 15 dias | Diminuição da sensibilidade
22 | Exposição à Incêndio / Explosões | Danos materiais / Ferimentos superficiais / intoxicação | Contusão / Fratura / Queimaduras com afastamento inferior a 15 dias | Acidente fatal / Queimadura de 3º grau
23 | Exposição à queda de materiais, equipamentos e ferramentas | Danos materiais / Ferimentos superficiais | Contusão / Ferimentos com afastamento inferior a 15 dias | Acidente fatal / Contusão / ferimentos com afastamento superior a 15 dias
24 | Respingo de material sólido ou líquido | Irritação pele avermelhada | Contusão / Queimaduras com afastamento inferior a 15 dias | Contusão / Ferimento / Queimadura de 3º com afastamento superior a 15 dias
25 | Uso de sapato com salto alto | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias
26 | Exposição à trabalhos sob intempéries | Tosses /Febre | Doença respiratória sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Doença respiratória / Bronquite / Pneumonia com afastamento superior a 15 dias
27 | Uso de arma de fogo | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias / Acidente fatal
28 | Exposição à queda de mesmo nível | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias
29 | Ferramenta inadequada ou defeituosa | Escoriações / ferimento superficial | Contusão / Fratura / sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Corte / Fratura / Ferimento com afastamento superior a 15 dias
30 | Exposição à poeiras minerais | Desconforto Temporário / alergias /tosse / irritações | Doença respiratória sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Doença respiratória / Bronquite com afastamento superior a 15 dias
31 | Exposição à problemas ergonômicos | Desconforto físico temporário | Dores muscular sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias | Tendinites, comprometimento parcial ou total de movimentos de partes do corpo
32 | Exposição à queda com diferença de nível de escada, plataforma, superficíe para sustentar pessoas | Escoriações / ferimentos sem afastamento | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias / acidentes fatais
33 | Exposição a equipamentos de transportes (patinhas) | Escoriações / ferimentos sem afastamento | Contusão / ferimento / fratura sem afastamento ou inferior a 15 dias | Contusão / ferimento / fratura com afastamento superior a 15 dias
34 | Exposição a baixas temperaturas | Desconforto Térmico temporário/hipotermia | Desconforto térmico temporário/ hipotermia sem afastamento ou inferior a 15 dias | Desconforto térmico temporário/ hipotermia com afastamento ou superior a 15 dias
35 | Exposição a corpo estranho | Irritação ocular leve/ Desconforto | Irritação na córnea sem afastamento ou inferior a 15 dias | Irritação na córnea com redução ou perda da capacidade ocular com afastamento superior a 15 dias

## Tabelas (hidden)
Severidade
| TABELA/MATRIZ |  | 1 Leve (L) | 2 Baixa (B) | 3 Média(M) | 4 Alta (A) | 5 Muito Alta (MA)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidade | 5 (Quase Certo) | 5 | ²Médio (21) | ³Alto (22) | ³Alto (23) | ⁴Muito Alto (24) | ⁴Muito Alto (25)
| 4 (Provável) | 4 | ²Médio (16) | ²Médio (17) | ³Alto (18) | ⁴Muito Alto (19) | ⁴Muito Alto (20)
| 3 (Possível) | 3 | ¹Baixo (11) | ²Médio (12) | ³Alto (13) | ³Alto (14) | ⁴Muito Alto (15)
| 2 (Improvável) | 2 | ¹Baixo (6) | ¹Baixo (7) | ²Médio (8) | ³Alto (9) | ³Alto (10)
| 1 (Raro) | 1 | ¹Baixo (1) | ¹Baixo (2) | ²Médio (3) | ²Médio (4) | ³Alto (5)
| probabilidade | 3
| severidade | 3 |  | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto
| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | ³Alto (13)
[8 empty] | Legenda: | Severidade | 1 | Leve (L) | Probabilidade | 1 | Raro | Legenda: | Severidade | 1 | Leve (Primeiros Socorros) | Probabilidade | 1 | Raro (>1 vez/mês)
[10 empty] | 2 | Baixa (B) |  | 2 | Improvável |  |  | 2 | Baixa (Tratamento Médico) |  | 2 | Improvável (<1/mês e >1/ano)
[10 empty] | 3 | Média(M) |  | 3 | Possível |  |  | 3 | Média (Afastamento) |  | 3 | Possível (~1 vez/5 anos)
[10 empty] | 4 | Alta (A) |  | 4 | Provável |  |  | 4 | Alta (Invalidez Permanente ou Fatalidade Única) |  | 4 | Provável (<1 vez/5 anos)
[10 empty] | 5 | Muito Alta (MA) |  | 5 | Quase Certo |  |  | 5 | Muito Alta (Múltiplas Invalidez Permanente ou Múltiplas Fatalidades) |  | 5 | Quase Certo (Circunstâncias excepcionais; s/ registros)

## Matriz 5x5 (hidden)
MATRIZ DE RISCO |  | Severidade (Efeito / Consequência) da Condição Perigosa
(considerar a severidade máxima razoável do evento)
Tipo de Perda ("Tipos de Perda" adicionais podem existir em um evento: Identifique-as e classifique-as adequadamente) |  | 1 Leve (L) | 2 Baixa (B) | 3 Média (M) | 4 Alta (A) | 5 Muito Alta (MA)
SEGURANÇA |  | Caso de Primeiros Socorros. | Caso de Tratamento Médico. | Caso de Afastamento. | Caso de Invalidez Permanente ou Fatalidade Única. | Casos Múltiplos de Invalidez Permanente ou Múltiplas Fatalidades.
Lesão à Pessoa - Segurança
SAÚDE Dano à pessoa - Saúde ocupacional |  | Exposição a perigo de saúde resultando em um pequeno desconforto. | Exposição a perigo de saúde resultando em sintomas que exigem intervenção médica e recuperação completa (sem afastamento). | Exposição a perigos de saúde/agentes (acima do LT) resultando em impacto reversível sobre a saúde (com afastamento) ou mudança permanente sem invalidez ou perda de qualidade de vida. | Exposição a perigos de saúde/agentes (significativamente acima do LT) resultando em impacto irreversível sobre a saúde, com perda de qualidade de vida (invalidez permanente) ou fatalidade única. | Exposição a perigos de saúde/agentes (significativamente acima do LT) resultando em impacto irreversível sobre a saúde, com perda de qualidade de vida de um grupo/população numerosa ou múltiplas fatalidades.
Probabilidade | Considerando a presença e magnitude do perigo e a exposição a esse perigo (número de pessoas e frequência de tarefas que expõem essas pessoas), assim como o status dos controles existentes. | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
5 | O evento indesejado pode ocorrer na frequência de mais de uma vez ao mês.
(Quase Certo) |  | 11 (M) | 16 (A) | 20 (A) | 23 (MA) | 25 (MA)
|  | q21 | q22 | q23 | q24 | q25
4 | O evento indesejado pode ocorrer na frequência de menos de uma vez ao mês, mas mais de uma vez ao ano.
(Provável) |  | 7 (M) | 12 (M) | 17 (A) | 21 (MA) | 24 (MA)
|  | q16 | q17 | q18 | q19 | q20
3 | O evento indesejado pode ocorrer na frequência de uma vez a cada cinco anos.
(Possível) |  | 4 (B) | 8 (M) | 13 (A) | 18 (A) | 22 (MA)
|  | q11 | q12 | q13 | q14 | q15
2 | O evento indesejado pode ocorrer na frequência de menos de uma vez a cada cinco anos.
(Improvável) |  | 2 (B) | 5 (B) | 9 (M) | 14 (A) | 19 (A)
|  | q6 | q7 | q8 | q9 | q10
1 | O evento indesejado somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais ou é improvável sua ocorrência. Não registro deste evento.
(Raro) |  | 1 (B) | 3 (B) | 6 (M) | 10 (M) | 15 (A)
|  | q1 | q2 | q3 | q4 | q5

## Auxiliar (hidden)
Tipo do Ponto Crítico | Responsável | Verificador | Tipo Documento | Avaliação do Risco | Instalação
Segurança de Pessoas / Sistema | Encarregado/ Resp. da SI | Fiscal Técnico | SI | Baixo ou Nenhum | ABA | ABA
Segurança de Pessoas | Encarregado da Equipe | Substituto da SI | OM | Moderado (Médio) | ALX | ALX
Segurança do Sistema | Responsável da SI | Operação Local | AT | Alto | AQD | AQD
|  | Técnico de Segurança do Trabalho |  |  | AUD | AUD
|  | Encarregado da Equipe |  |  | BEA | BEA
|  | Responsável da SI |  |  | BES | BES
[5 empty] | BNB | BNB
[5 empty] | CMA | CMA
[5 empty] | CPE | CPE
[5 empty] | CTD | CTD
[5 empty] | DMG | DMG
[5 empty] | ELM | ELM
[5 empty] | FTZ | FTZ
[5 empty] | FZD | FZD
[5 empty] | IBD | IBD
[5 empty] | ICO | ICO
[5 empty] | MLG | MLG
[5 empty] | MND | MSD
[5 empty] | MSD | MSQ
[5 empty] | MSQ | MTD
[5 empty] | MTD | PIC
[5 empty] | PED | PRI
[5 empty] | PCD | QXA
[5 empty] | PIC | QXR
[5 empty] | PRI | RSD
[5 empty] | QXA | SBD
[5 empty] | QXR | SBT
[5 empty] | RSD | SJI
[5 empty] | SBD | SLD
[5 empty] | SBT | SLT
[5 empty] | SJI | TAD
[5 empty] | SLD | TGD
[5 empty] | SLT | TSA
[5 empty] | TAD | TSD
[5 empty] | TGD | TST
[5 empty] | TSA | UCR
[5 empty] | TSD | UBE
[5 empty] | TST | MND
[5 empty] | UBE | PED
[5 empty] | UCR | PCD
ABX
ACD
ACT
AGD
AGL
ALD
ART
BDD
BGI
BJD
BJS
BMC
BNO
BRA
BRD
CCD
CFO
CGD
CGT
CID
CMD
CMQ
CND
CRD
CTG
CTM
CTU
ENP
ETD
FNL
FST
FTD
FUT
GNN
GPX
GRD
GVM
IBT
ICA
IGD
IGT
IRE
ITB
ITH
ITI
ITP
JBD
JCD
JCR
JCT
JDM
JER
JGR
JPD
JRM
JZD
JZT
LAC
LGZ
LND
MCD
MCO
MDR
MID
MLU
MPD
MRD
MRR
MSI
MTT
MXT
NSC
NTD
NTT
OLD
OUR
PAF
PAQ
PEN
PFE
PLD
PLO
PND
POD
PRD
PRS
PTU
RCD
RIB
RID
RLD
SMD
SNB
SOB
SPU
SRD
STD
STJ
STN
SUD
SUT
TAC
TAT
TBV
TFD
TRS
XGO
ZBD
ZBU
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
CNA
PTL
UFL
UPE
UTC
ULG
UAS
USD
UST
USU
ACU
AN2
ARA
CAR
CNT
CO3
CQ2
CT2
CT3
PPG
TE2
TM2
USB
USQ
UXG